## INDEA - kostprijs 1 ton stoom
Productiekost van 1 ton stoom - AARDGAS
Gegevens
Gegevens - Technisch
Geïnstalleerd vermogen | 40000 | kW
Aantal werkuren per jaar | 8000 | h/jaar
Aantal starts per jaar | 12
Gemiddelde stoomproductie | 40 | ton/h
Geïnstalleerd elektrisch vermogen | 120 | kW
Stoom werkdruk | 10 | bar (g)
Temperatuur voedingswater | 100 | °C
Temperatuur suppletiewater | 15 | °C
Rendement bij gemiddelde belasting | 94.5 | %
Geleidbaarheid van suppletiewater | 50 | microS/cm
Geleidbaarheid van ketelwater | 2500 | microS/cm
Hoeveelheid verloren stoom | 50 | %
Spui t.o.v. de stoomproductie | 1.0102 | %
Enthalpie van de stoom | 2779.63 | kJ/kg
Enthalpie suppletiewater | 62.79 | kJ/kg
Enthalpie voedingswater | 418.6 | kJ/kg
Enthalpie verzadigd water | 781.13 | kJ/kg
Gegevens - Financieel
Prijs van compleet ketelhuis | 1672923.0804 | €
Afschrijvingstermijn | 15 | jaar
Prijs aardgas | 35 | €/MWh
Prijs elektriciteit | 65 | €/MWh
Prijs water | 2.5 | €/m³
Prijs chemische producten | 5 | €/kg
Prijs zout voor ontharder | 0.25 | €/kg
Prijs afvalwater | 1 | €/m³
Gegevens - Onderhoud
Jaarlijkse onderhoudskost tov investering | 1 | %
Gegevens - Waterbehandeling
Verbruik van chemische producten per 1000 l suppletiewater | 100 | g
Verbruik van zouten | 60 | g/m3.°D
Hardheid van het water | 6.7 | °D
Behoeften voor productie van 1 ton stoom
Brandstofverbruik
- voor stoomproductie | 768.5157 | kWh
- voor opwarming suppletiewater | 57.9081 | kWh
- voor compensatie spuiverliezen | 2.3621 | kWh
TOTAAL brandstofverbruik | 828.7858 | kWh
Waterverbruik
- voor compensatie verloren stoom | 500 | l
- voor compensatie spuiverliezen | 10.102 | l
TOTAAL waterverbruik | 510.102 | l
Verbruik van chemische producten | 51.0102 | g
Verbruik van zouten | 205.061 | g
Elektrisch verbruik (voedingspomp - ventilator) | 2.264 | kWh
Kost voor productie van 1 ton stoom
Opstartkosten ketels | 0.027778 | €
Kost brandstof | 29.0075 | €
Kost water | 1.2753 | €
Kost chemische producten | 0.25505 | €
Kost zouten | 0.051265 | €
Kost elektriciteit | 0.14716 | €
Kost afvalwater | 0.010102 | €
Marginale kost per ton | 30.7741 | €
Onderhoudskosten | 0.052279 | €
Afschrijving van de investering (15 jaar) | 0.34853 | €
TOTAAL | 31.1749 | €
INDEA bvba
Spaarzaamheidstraat 2A
9300 Aalst
M: 0479 / 239 009
valerie.degroote@indea.be
www.indea.be
Indea biedt jou deze rekentool gratis aan. Wil je een simulatie op maat met een scenariovergelijking ketels - waterbehandeling - WKK - alternatieve brandstoffen? Geef ons een vrijblijvend seintje via 0479 239 009 of via e-mail.
Disclaimer: Gebruik en reproductie toegestaan mits bronvermelding. Je kan Indea niet verantwoordelijk stellen voor gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze tool.
Ondersteunt industriële energiemanagers
Ondersteunt industriële energiemanagers
Vul de groene cellen in volgens de specificaties van je stoominstallatie. Het kader op pagina 2 toont dan de kosten voor brandstof, water, producten, elektriciteit en afschrijving per geproduceerde ton stoom.

## stoomtabel
STOOMTABEL VERZADIGDE STOOM
|  |  | enth. in kJ |  |  | enth. in kcal |  | spec. volume
druk | temp | water | verdamp | totaal | water | verdamp | totaal | water | stoom
bar g | °C | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | m3/kg | m3/kg
0 | 100 | 417.51 | 2257.9 | 2675.41 | 99.7396 | 539.3932 | 639.1328 | 0.001043 | 1.694 | 0
0.5 | 111.4 | 467.1576 | 2226.1148 | 2693.2724 | 111.6 | 531.8 | 643.4 | 0.001051 | 1.159 | 1
1 | 120.23 | 504.7 | 2201.6 | 2706.3 | 120.5686 | 525.9436 | 646.5122 | 0.00106 | 0.8854 | 2
1.2 | 123.27 | 517.62 | 2193 | 2710.62 | 123.655 | 523.8892 | 647.5442 | 0.001063 | 0.8098 | 3
1.4 | 126.09 | 529.64 | 2184.9 | 2714.54 | 126.5265 | 521.9541 | 648.4806 | 0.001066 | 0.7465 | 4
1.5 | 127.43 | 535.34 | 2181 | 2716.34 | 127.8882 | 521.0225 | 648.9107 | 0.001067 | 0.7184 | 5
1.6 | 128.73 | 540.87 | 2177.3 | 2718.17 | 129.2093 | 520.1386 | 649.3478 | 0.001068 | 0.6925 | 6
1.8 | 131.2 | 551.44 | 2170.1 | 2721.54 | 131.7344 | 518.4185 | 650.1529 | 0.001071 | 0.646 | 7
2 | 133.54 | 561.43 | 2163.2 | 2724.63 | 134.1209 | 516.7702 | 650.8911 | 0.001073 | 0.6056 | 8
2.2 | 135.75 | 570.9 | 2156.7 | 2727.6 | 136.3832 | 515.2174 | 651.6006 | 0.001075 | 0.57 | 9
2.4 | 137.86 | 579.92 | 2150.4 | 2730.32 | 138.538 | 513.7124 | 652.2504 | 0.001077 | 0.5385 | 10
2.6 | 139.86 | 588.53 | 2144.4 | 2732.93 | 140.5948 | 512.279 | 652.8739 | 0.001079 | 0.5103 | 11
2.8 | 141.78 | 596.77 | 2138.6 | 2735.37 | 142.5633 | 510.8935 | 653.4568 | 0.001081 | 0.4851 | 12
3 | 143.62 | 604.67 | 2133 | 2737.67 | 144.4505 | 509.5557 | 654.0062 | 0.001083 | 0.4622 | 13
3.5 | 147.92 | 623.16 | 2119.7 | 2742.86 | 148.8677 | 506.3784 | 655.2461 | 0.001088 | 0.4132 | 14
4 | 151.84 | 640.12 | 2107.4 | 2747.52 | 152.9193 | 503.44 | 656.3593 | 0.001092 | 0.3747 | 15
4.5 | 155.46 | 655.78 | 2095.9 | 2751.68 | 156.6603 | 500.6928 | 657.3531 | 0.001097 | 0.3425 | 16
5 | 158.1 | 670.42 | 2085 | 2755.42 | 160.1577 | 498.0889 | 658.2465 | 0.0011 | 0.3155 | 17
5.5 | 161.99 | 684.12 | 2074.7 | 2758.82 | 163.4305 | 495.6283 | 659.0588 | 0.001105 | 0.2925 | 18
6 | 164.96 | 697.06 | 2064.9 | 2761.96 | 166.5217 | 493.2871 | 659.8089 | 0.001108 | 0.2727 | 19
6.5 | 167.75 | 709.29 | 2055.5 | 2764.79 | 169.4434 | 491.0416 | 660.4849 | 0.001111 | 0.2552 | 20
7 | 170.41 | 720.94 | 2046.5 | 2767.44 | 172.2265 | 488.8915 | 661.118 | 0.001115 | 0.2403 | 21
7.5 | 172.94 | 732.02 | 2037.9 | 2769.92 | 174.8734 | 486.8371 | 661.7105 | 0.001118 | 0.2268 | 22
8 | 175.36 | 742.64 | 2029.5 | 2772.14 | 177.4104 | 484.8304 | 662.2408 | 0.001121 | 0.2148 | 23
8.5 | 177.66 | 752.81 | 2020.9 | 2773.71 | 179.8399 | 482.7759 | 662.6159 | 0.001124 | 0.204 | 24
9 | 179.88 | 762.61 | 2013.6 | 2776.21 | 182.1811 | 481.032 | 663.2131 | 0.001127 | 0.1943 | 25
10 | 184.07 | 781.13 | 1998.5 | 2779.63 | 186.6054 | 477.4247 | 664.0301 | 0.001133 | 0.1774 | 26
11 | 187.96 | 798.43 | 1984.3 | 2782.73 | 190.7382 | 474.0325 | 664.7707 | 0.001138 | 0.1632 | 27
12 | 191.61 | 814.7 | 1970.7 | 2785.4 | 194.6249 | 470.7836 | 665.4085 | 0.001143 | 0.1511 | 28
13 | 195.04 | 830.08 | 1957.7 | 2787.78 | 198.2991 | 467.678 | 665.9771 | 0.001148 | 0.1407 | 29
14 | 198.29 | 844.67 | 1945.2 | 2789.87 | 201.7845 | 464.6918 | 666.4763 | 0.001153 | 0.1317 | 30
15 | 201.37 | 858.56 | 1933.2 | 2791.76 | 205.1027 | 461.8251 | 666.9279 | 0.001158 | 0.1237 | 31
16 | 204.31 | 871.84 | 1921.5 | 2793.34 | 208.2752 | 459.0301 | 667.3053 | 0.001163 | 0.1166 | 32
17 | 207.11 | 884.58 | 1910.3 | 2794.88 | 211.3187 | 456.3545 | 667.6732 | 0.001167 | 0.1103 | 33
18 | 209.8 | 896.81 | 1899.3 | 2796.11 | 214.2403 | 453.7267 | 667.967 | 0.001172 | 0.1047 | 34
19 | 212.37 | 908.59 | 1888.6 | 2797.19 | 217.0545 | 451.1706 | 668.225 | 0.001176 | 0.0995 | 35
20 | 214.85 | 919.96 | 1878.2 | 2798.16 | 219.7707 | 448.6861 | 668.4568 | 0.00118 | 0.09489 | 36
21 | 217.24 | 930.95 | 1868.1 | 2799.05 | 222.3961 | 446.2733 | 668.6694 | 0.001185 | 0.09065 | 37
22 | 219.55 | 941.6 | 1858.2 | 2799.8 | 224.9403 | 443.9083 | 668.8485 | 0.001189 | 0.08677 | 38
23 | 221.78 | 951.93 | 1848.5 | 2800.43 | 227.408 | 441.591 | 668.999 | 0.001193 | 0.0832 | 39
24 | 223.94 | 961.96 | 1839 | 2800.96 | 229.8041 | 439.3215 | 669.1257 | 0.001197 | 0.07991 | 40
25 | 226.04 | 971.72 | 1829.6 | 2801.32 | 232.1357 | 437.076 | 669.2117 | 0.001201 | 0.07686 | 41
26 | 228.07 | 981.22 | 1820.5 | 2801.72 | 234.4052 | 434.9021 | 669.3072 | 0.001205 | 0.07402 | 42
27 | 230.05 | 990.48 | 1811.5 | 2801.98 | 236.6173 | 432.752 | 669.3693 | 0.001208 | 0.07139 | 43
28 | 231.97 | 999.53 | 1802.6 | 2802.13 | 238.7793 | 430.6259 | 669.4052 | 0.001212 | 0.06893 | 44
29 | 233.84 | 1008.4 | 1793.9 | 2802.3 | 240.8982 | 428.5475 | 669.4458 | 0.001216 | 0.06663 | 45
31 | 237.45 | 1025.4 | 1776.9 | 2802.3 | 244.9594 | 424.4864 | 669.4458 | 0.001223 | 0.06244 | 46
33 | 240.88 | 1041.8 | 1760.3 | 2802.1 | 248.8772 | 420.5208 | 669.398 | 0.001231 | 0.05873 | 47
35 | 244.16 | 1057.6 | 1744.1 | 2801.7 | 252.6517 | 416.6507 | 669.3024 | 0.001238 | 0.05541 | 48
37 | 247.31 | 1072.7 | 1728.4 | 2801.1 | 256.259 | 412.9001 | 669.1591 | 0.001245 | 0.05244 | 49
39 | 250.33 | 1087.4 | 1712.9 | 2800.3 | 259.7707 | 409.1973 | 668.968 | 0.001252 | 0.04975 | 50
41 | 253.24 | 1101.6 | 1697.8 | 2799.4 | 263.1629 | 405.5901 | 668.753 | 0.001258 | 0.04731 | 51
43 | 256.05 | 1115.4 | 1682.9 | 2798.3 | 266.4596 | 402.0306 | 668.4902 | 0.001265 | 0.04508 | 52
45 | 258.75 | 1128.8 | 1668.2 | 2797 | 269.6608 | 398.5189 | 668.1796 | 0.001272 | 0.04304 | 53
47 | 261.37 | 1141.8 | 1653.9 | 2795.7 | 272.7664 | 395.1027 | 667.8691 | 0.001279 | 0.04116 | 54
49 | 263.19 | 1154.5 | 1639.7 | 2794.2 | 275.8003 | 391.7105 | 667.5108 | 0.001286 | 0.03943 | 55
54 | 269.93 | 1184.9 | 1605 | 2789.9 | 283.0626 | 383.4209 | 666.4835 | 0.001302 | 0.03563 | 56
59 | 275.55 | 1213.7 | 1571.3 | 2785 | 289.9427 | 375.3703 | 665.3129 | 0.001319 | 0.03244 | 57
64 | 280.82 | 1241.1 | 1538.4 | 2779.5 | 296.4883 | 367.5108 | 663.999 | 0.001335 | 0.02972 | 58